Ejemplo de análisis energético de una estación de bombeo

Para la realización de una auditoría energética de una comunidad de regantes, se pretende realizar un estudio energético de una estación de bombeo. Para ello, se han medido los parámetros hidráulicos y eléctricos necesarios. La estación de bombeo está compuesta por 4 bombas iguales, INDAR 253-2, con motor ML-18-3/085. El control de potencia de la estación de bombeo se realiza mediante dos variadores de velocidad y dos arrancadores electrónicos. Sin embargo, en la gestión de la estación de bombeo sólo se considera una bomba de velocidad variable y el resto fijas y el hecho de tener dos variadores de velocidad tan sólo se debe a la posibilidad de rotar la bomba que actúa con velocidad variable, ya que en principio tiene mayor desgaste. La regulación es de tipo manométrica, con una presión de consigna de 55 m.

Los datos medidos en la realización de la auditoría energética se muestran a continuación:

Lo datos del punto de funcionamiento de las bombas fijas son:

| Bomba | Q (l/min) | H (m) | N (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 3020 | 55 | 48.9 |
| B2 | 3150 | 55 | 47.5 |
| B3 | 3200 | 55 | 49.2 |

Los datos de la bomba de velocidad variable se obtuvieron con la medida durante varios días de la bomba bajo distintos regímenes de funcionamiento de la bomba, datos incluidos en el fichero bombaVV.csv.

Además, se disponen de datos de caudales de toda la campaña de riego, que permite determinar la frecuencia de caudales descargados por las estación de bombeo, siendo estos datos incluidos en el fichero caudales_medidos.csv.

Además, se dispone de los datos de dotaciones de los hidrantes y cultivos regados por cada hidrante, con datos de tiempo de riego, intervalo de riego y número de sectores.

Se pide:

- Realizar el análisis energético de las condiciones actuales de gestión de la estación de bombeo

- Calcular los rendimientos teóricos de la estación de bombeo para las presiones de consigna de 50 y 45 metros.